## Sheet1
2021年第二季度新田县城区管网末梢水水质监测结果
序号 | 城市区域 | 供水机构 | 采样地点 | 采样时间 | 二氧化氯（≥30min）（mg/L） | PH值 | 浑浊度 （NTU） | 色度 (度） | 菌落总数 （cfu/mL） | 总大肠菌群 （MPN/100ml） | 耐热大肠菌群（MPN/100ml） | 大肠埃希氏菌 （MPN/100ml） | 臭和味 | 肉眼可见物 | 总硬度 （mg/L） | 溶解性总固体 （mg/L） | 硫酸盐 （mg/L） | 氯化物 （mg/L） | 氟化物 （mg/L） | 氨氮 （mg/L） | 砷（mg/L） | 铁（mg/L） | 锰（mg/L） | 铜（mg/L） | 锌（mg/L） | 铅（mg/L） | 镉（mg/L） | 铝（mg/L） | 硒（mg/L） | 汞（mg/L） | 耗氧量（mg/L） | 硝酸盐氮（mg/L） | 阴离子合成洗涤剂（mg/L） | 挥发酚类(以苯酚计)（mg/L） | 氰化物（mg/L） | 铬（六价）（mg/L）
生活饮用水卫生标准 （GB5749-2006)指标限值 |  |  |  |  | 0.02-0.8 | 6.5-8.5 | ≤1 | ≤15 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | 无异臭、异味 | 无 | ≤450 | ≤1000 | ≤250 | ≤250 | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤0.01 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.2 | ≤0.01 | ≤0.001 | ≤3 | ≤10 | ≤0.3 | ≤0.002 | ≤0.05 | ≤0.05
1 | 新田县 | 自来水曾山水厂 | 新田县曾山水厂 | 2020-04-29 | 0.50 | 7.20 | 0.50 | 5 | 16 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0 级 | 未检出 | 63.1 | 200 | 30.6 | 3.6 | ＜0.01 | <0.02 | <0.001 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.002 | ＜0.0004 | ＜0.008 | ＜0.0004 | 0.00017 | 0.69 | 1.1 | <0.10 | <0.002 | <0.002 | <0.004
2 | 新田县 | 自来水曾山水厂 | 新田县朝阳社区 | 2020-04-29 | 0.15 | 7.25 | 0.60 | 5 | 0 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0 级 | 未检出 | 63.1 | 210.0 | 10.6 | 3.4 | ＜0.01 | <0.02 | <0.001 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.002 | ＜0.0004 | ＜0.008 | ＜0.0004 | 0.00024 | 1.52 | 1.3 | <0.10 | <0.002 | <0.002 | <0.004
3 | 新田县 | 自来水曾山水厂 | 新田县中山社区 | 2020-04-29 | 0.10 | 7.20 | 0.65 | 5 | 8 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0 级 | 未检出 | 67.1 | 260.0 | 34.2 | 3.5 | ＜0.01 | <0.02 | <0.001 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.002 | ＜0.0004 | ＜0.008 | ＜0.0004 | 0.00015 | 0.85 | 1.1 | <0.10 | <0.002 | <0.002 | <0.004
4 | 新田县 | 自来水曾山水厂 | 新田县双碧社区 | 2020-04-29 | 0.10 | 7.30 | 0.70 | 5 | 12 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0 级 | 未检出 | 63.1 | 210.0 | 26.4 | 3.5 | ＜0.01 | <0.02 | <0.001 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.002 | ＜0.0004 | ＜0.008 | ＜0.0004 | 0.00017 | 0.89 | 1.1 | <0.10 | <0.002 | <0.002 | <0.004
5 | 新田县 | 自来水曾山水厂 | 新田县双胜社区 | 2020-04-29 | 0.15 | 7.20 | 0.65 | 5 | 6 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0 级 | 未检出 | 65.1 | 180.0 | 10.7 | 3.4 | ＜0.01 | <0.02 | <0.001 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.002 | ＜0.0004 | ＜0.008 | ＜0.0004 | 0.00019 | 0.97 | 1.1 | <0.10 | <0.002 | <0.002 | <0.004
6 | 新田县 | 自来水曾山水厂 | 新田县秀峰社区 | 2020-04-29 | 0.10 | 7.25 | 0.70 | 5 | 0 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0 级 | 未检出 | 63.1 | 230.0 | 27.8 | 3.5 | ＜0.01 | <0.02 | <0.001 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.002 | ＜0.0004 | ＜0.008 | ＜0.0004 | 0.00016 | 0.71 | 1.1 | <0.10 | <0.002 | <0.002 | <0.004

## Sheet2
新田县自来水曾山水厂
新田县龙泉镇秀峰社区办公大院内
新田县龙泉镇双胜社区办公大院内
新田县龙泉镇双碧社区办公大院内
新田县龙泉镇中山社区办公大院内
新田县龙泉镇朝阳社区办公大院内
石羊立新水厂
金陵水厂
骥村肥源水厂