## 城区6个点
编号 | 采样日期 | 采样单位 | 二氧化氯（mg/L） | PH值 | 浑浊度（NTU） | 色度(铂钴色度单位) | 菌落总数（CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 耐热大肠菌群（MPN/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL） | 臭和味 | 肉眼可见物 | 总硬度（以CaCO3计） | 溶解性总固体（mg/L） | 硫酸盐（mg/L） | 氯化物（mg/L） | 氟化物（mg/L） | 氨氮(以N计)（mg/L） | 砷（mg/L） | 铁（mg/L） | 锰（mg/L） | 铜（mg/L） | 锌（mg/L） | 铅（mg/L） | 镉（mg/L） | 铝（mg/L） | 硒（mg/L） | 汞（mg/L） | 耗氧量（mg/L） | 硝酸盐氮（mg/L） | 阴离子合成洗涤剂（mg/L） | 挥发酚类(以苯酚计mg/L) | 氰化物（mg/L） | 铬（六价）（mg/L） | 三氯甲烷（mg/L） | 四氯化碳（mg/L） | 氯酸盐（mg/L） | 亚氯酸盐（mg/L） | 是否合格
生活饮用水卫生标准（GB5749-2006)指标限值 |  |  | 0.02-0.8 | 6.5-8.5 | ≤1 | ≤15 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | 无异臭、异味 | 无 | ≤450 | ≤1000 | ≤250 | ≤250 | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤0.01 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.2 | ≤0.01 | ≤0.001 | ≤3 | ≤10 | ≤0.3 | ≤0.002 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.06 | ≤0.002 | ≤0.7 | ≤0.7
SZ2022249 | 2022-07-27 | 新田县自来水公司曾山水厂 | 0.2 | 7.3 | 0.52 | 3.22 | 30 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0 级 | 未检出 | 35 | 56 | 8.4 | 2 | 0.01 | 0.025 | 0.0013 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.002 | ＜0.0004 | ＜0.008 | 0.00102 | <0.0001 | 0.907 | 0.3 | <0.009 | <0.0003 | 0.0023 | <0.005 | <0.0002 | <0.0001 | 0.2 | 0.2 | 合格
SZ2022262 | 2022-07-28 | 新田县朝阳社区办公室 | 0.03 | 7.24 | 0.56 | 2.46 | 9 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0 级 | 未检出 | 87.1 | 113 | 31.7 | 2 | 0.02 | 0.071 | 0.00138 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.002 | ＜0.0004 | ＜0.008 | ＜0.0004 | <0.0001 | 0.867 | 0.7 | <0.009 | <0.0003 | 0.0029 | <0.005 | <0.0002 | <0.0001 | 0.1 | 0.1 | 合格
SZ2022263 | 2022-07-28 | 新田县中山社区办公室 | 0.03 | 7.26 | 0.52 | 2.57 | 10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0 级 | 未检出 | 85.1 | 101 | 4.9 | 1.9 | ＜0.01 | 0.036 | <0.001 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.002 | ＜0.0004 | ＜0.008 | ＜0.0004 | <0.0001 | 0.621 | 0.7 | <0.009 | <0.0003 | <0.0003 | <0.005 | <0.0002 | <0.0001 | 0.12 | 0.12 | 合格
SZ2022264 | 2022-07-28 | 新田县双碧社区办公室 | 0.02 | 7.24 | 0.57 | 2.44 | 10 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0 级 | 未检出 | 61.1 | 99 | 19 | 0.9 | 0.01 | 0.04 | <0.001 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.002 | ＜0.0004 | ＜0.008 | ＜0.0004 | <0.0001 | 0.703 | 0.7 | <0.009 | <0.0003 | 0.0023 | <0.005 | <0.0002 | <0.0001 | 0.11 | 0.1 | 合格
SZ2022265 | 2022-07-28 | 新田县龙泉街道办事处 | 0.02 | 7.25 | 0.52 | 2.41 | 22 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0 级 | 未检出 | 61.1 | 87 | 4.8 | 1.9 | ＜0.01 | 0.098 | 0.0013 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.002 | ＜0.0004 | ＜0.008 | ＜0.0004 | <0.0001 | 1.03 | 0.7 | 0.03 | <0.0003 | 0.0056 | <0.005 | <0.0002 | <0.0001 | 0.12 | 0.08 | 合格
SZ2022266 | 2022-07-28 | 新田县秀峰社区办公室 | 0.02 | 7.26 | 0.53 | 2.58 | 13 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0 级 | 未检出 | 69.1 | 81 | 13.3 | 1.9 | 0.01 | 0.029 | 0.00107 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.002 | ＜0.0004 | ＜0.008 | 0.00204 | <0.0001 | 0.724 | 0.7 | 0.01 | <0.0003 | 0.0011 | <0.005 | <0.0002 | <0.0001 | 0.11 | 0.09 | 合格